## calculs echangeur
intérieur
diamètre externe tube | 0.015
épaisseur | 0.0015
dh | 0.012 | diamètre interne
débit | 2e-05 | m3/s
vitesse | 0.088419 | m/s
Ac total | 0.00022619 | m2
Ac par tube | 0.0001131
n tubes | 2
extérieur
écartement e | 0.003
demi hauteur l | 0.01
profondeur | 0.02
nb ailettes | 90
Ac élémentaire | 1.5e-05 | 2 l e -d e
Ac total | 0.0027
épaisseur d'ailette | 0.0003
longueur de l'échangeur | 0.297 | nb (e + épaisseur)
Surface étendue | 0.00057381 | 2 (2 l h - pi d2/4) + pi d e - pi d épaisseur
Surface initiale | 0.00014137 | pi d e
facteur de surface | 4.0588
périmètre mouillé | 0.046 | 2 (2 l +e)
dh | 0.0013043 | 4 Ac/p
surface tube par nappe | 0.022393 | surface calculée par Thermoptim | 0.0671
Surface étendue par nappe | 0.10328 | nombre de nappes | 2.9964
surface totale | 0.0671
surface étendue totale | 0.30949
1.1364
0.88