## cyclePAC
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
4.0295 | 40.08 | 161.51 | 278.15
POINTS | 5
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv | gamma
2 | propane | 338.4021 | 17 | 1 | 658.8401 | 2.4449 | 0.028871 | 609.7593 | -21.1995 | 0 | 0 | 0
3 | propane | 312.7918 | 17 | 0 | 306.8462 | 1.3566 | 0.0021325 | 303.221 | -70.493 | 3100.0732 | 2911.53 | 1.0648
3a | propane | 322.7918 | 17 | 1 | 622.0328 | 2.3341 | 0.025796 | 578.1798 | -27.2098 | 0 | 0 | 0
4 | propane | 267.7008 | 4 | 0.31526 | 306.8462 | 1.4002 | 0.037219 | 291.9585 | -82.6236 | 0 | 0 | 0
1 | propane | 272.7008 | 4 | 1 | 577.1446 | 2.4088 | 0.11681 | 530.4189 | -92.8535 | 0 | 0 | 0
TRANSFOS | 5
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
compresseur | 1 | 2 | compression | 8.1695 | 7.1654 | payante | 0.1
désurchauffeur | 2 | 3a | échange | -3.6807 | -0.60103 | utile | 0.1
condenseur | 3a | 3 | échange | -31.5187 | -4.3283 | utile | 0.1
évaporateur | 4 | 1 | échange | 27.0298 | -1.023 | autre | 0.1
détendeur | 3 | 4 | laminage | 0 | -1.2131 | autre | 0.1
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi | % pertes globales
compresseur | 8.1695 | 8.1695 |  |  |  | 7.1654 | 1.0041 | 24.5%
désurchauffeur | -3.6807 |  | -3.6807 | 316 | -0.44087 | -0.60103 | 0.16016 | 3.908%
condenseur | -31.5187 |  | -31.5187 | 312 | -3.4196 | -4.3283 | 0.90875 | 22.17%
évaporateur | 27.0298 |  | 27.0298 | 276 | -0.21056 | -1.023 | 0.81243 | 19.82%
détendeur | 0 | 0 |  |  |  | -1.2131 | 1.2131 | 29.6%
cycle | 0 | 8.1695 | -8.1695 |  |  | -3e-09 | 4.0985 | 100%
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 0
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 8.1695
rendement energétique |  | 4.3086 | rendement exergétique |  | 49.83%

## circuit chauffage
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
4.0295 | 40.08 | 161.51 | 278.15
POINTS | 5
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv | gamma
2 | propane | 338.4021 | 17 | 1 | 658.8401 | 2.4449 | 0.028871 | 609.7593 | -21.1995 | 0 | 0 | 0
3 | propane | 312.7918 | 17 | 0 | 306.8462 | 1.3566 | 0.0021325 | 303.221 | -70.493 | 3100.0732 | 2911.53 | 1.0648
3a | propane | 322.7918 | 17 | 1 | 622.0328 | 2.3341 | 0.025796 | 578.1798 | -27.2098 | 0 | 0 | 0
4 | propane | 267.7008 | 4 | 0.31526 | 306.8462 | 1.4002 | 0.037219 | 291.9585 | -82.6236 | 0 | 0 | 0
1 | propane | 272.7008 | 4 | 1 | 577.1446 | 2.4088 | 0.11681 | 530.4189 | -92.8535 | 0 | 0 | 0
TRANSFOS | 5
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
compresseur | 1 | 2 | compression | 8.1695 | 7.1654 | payante | 0.1
désurchauffeur | 2 | 3a | échange | -3.6807 | -0.60103 | utile | 0.1
condenseur | 3a | 3 | échange | -31.5187 | -4.3283 | utile | 0.1
évaporateur | 4 | 1 | échange | 27.0298 | -1.023 | autre | 0.1
détendeur | 3 | 4 | laminage | 0 | -1.2131 | autre | 0.1
chauffage 2 | chauffage | départ chauffage | échange | 3.6807 | 0.44234 | autre | 1
chauffage 1 | retour chauffage | chauffage | échange | 31.5187 | 3.3213 | autre | 1
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi
compresseur | 8.1695 | 8.1695
désurchauffeur | -3.6807 |  | -3.6807 | 316 | -0.44087 | -0.60103
condenseur | -31.5187 |  | -31.5187 | 312 | -3.4196 | -4.3283
circuit chauffage | 35.1994 |  | 35.1994 |  |  | 3.7636 | 1.1658
cycle | 8.1695 | 8.1695 | 0
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 0
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 8.1695
rendement energétique |  | 4.3086 | rendement exergétique |  | 46.07%

## chaudière classique
278.15
TRANSFOS | 5
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
circuit chauffage | retour chauffage | départ chauffage | échange | 35.515 | 3.8906 | autre | 1
chaudiere | fumees 1 | fumees 2 | échange | -35.515 | -24.6753 | autre | 0.019122
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi
circuit chauffage | 35.515 |  | 35.515 |  |  | 3.8906 | 20.7847
chaudière | -35.515 |  | -35.515 |  |  | -24.6753
cycle | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.7847 | 20.7847
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 24.6753
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 0
rendement energétique |  | 1 | rendement exergétique |  | 15.77%
|  |  | Chauffage par effet Joule |  |  | 10.95%

## dimensionnement évaporateur
| eau glycolée | propane
Cp (J/kg/K) | 3890 | 2450
mu (Pa s) | 0.005 | 0.000133
lambda (W/m/K) | 0.44 | 0.11
dh (m) | 0.02 | 0.016
Re | 20000 | 77000
Pr | 44.2045 | 2.9623
Facteur d'amplification | 1 | 5.48
Nu | 288.8941 | 288.118
h (W/m2/K) | 6355.6692 | 10854.8467
1/U |  | 0.00024946
U |  | 4008.5849
UA |  | 4200
A (m2) |  | 1.0478
20 m de tube coaxial de diamètre interne 16 mm et d'écartement 4mm
h eau glycolée 6350, h propane 10850
soit un h moyen de 4000 environ et une surface de 1,05 m2