## cycle vapeur simple
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
0.38972 | 3360.36 | 1309.59 | 288.15
POINTS | 6
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv | gamma
1 | eau | 292.8956 | 0.023 | 0 | 82.8366 | 0.29282 | 0.0010017 | 82.8343 | -1.5399 | 0 | 0 | 0
2 | eau | 293.1352 | 165 | 0 | 99.2533 | 0.29266 | 0.00099437 | 82.8462 | 14.9239 | 0 | 0 | 0
3 | eau | 833.15 | 165 | 1 | 3459.6145 | 6.4955 | 0.020976 | 3113.516 | 1587.9418 | 0 | 0 | 0
3a | eau | 622.9771 | 165 | 0 | 1670.52 | 3.778 | 0.001739 | 1641.826 | 581.8814 | 0 | 0 | 0
3b | eau | 622.9771 | 165 | 1 | 2568.7944 | 5.2202 | 0.0088316 | 2423.0726 | 1064.6052 | 0 | 0 | 0
4 | eau | 292.8956 | 0.023 | 0.83537 | 2133.6008 | 7.2944 | 49.0425 | 2020.8029 | 31.7209 | 0 | 0 | 0
TRANSFOS | 6
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
compression liquide | 1 | 2 | compression | 16.4167 | 16.4637 | utile | 1
turbine | 3 | 4 | détente | -1326.0137 | -1556.2209 | utile | 1
condenseur | 4 | 1 | échange | -2050.7642 | -33.2608 | autre | 1
économiseur | 2 | 3a | échange | 1571.2667 | 566.9575 | payante | 1
surchauffeur | 3b | 3 | échange | 890.8201 | 523.3367 | payante | 1
vaporiseur | 3a | 3b | échange | 898.2744 | 482.7238 | payante | 1
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi | % pertes globales
compression liquide | 16.4167 | 16.4167 |  |  |  | 16.4637 | -0.047042 | -0.003254%
turbine | -1326.0137 | -1326.0137 |  |  |  | -1556.2209 | 230.2072 | 15.92%
condenseur | -2050.7642 |  | -2050.7642 | 288.15 | 0 | -33.2608 | 33.2608 | 2.301%
économiseur | 1571.2667 |  | 1571.2667 | 1600 | 1288.2914 | 566.9575 | 721.3338 | 49.9%
surchauffeur | 890.8201 |  | 890.8201 | 1600 | 730.389 | 523.3367 | 207.0523 | 14.32%
vaporiseur | 898.2744 |  | 898.2744 | 1600 | 736.5008 | 482.7238 | 253.7771 | 17.56%
cycle | 2.04e-06 | -1309.597 | 1309.597 |  |  | 3e-08 | 1445.5841 | 100%
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 2755.1812
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 0
rendement energétique |  | 38.97% | rendement exergétique |  | 47.53%

## cycle vapeur prélèvement
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
0.42293 | 3382.11 | 1430.4 | 288.15
POINTS | 10
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv | gamma
1 | eau | 292.8956 | 0.023 | 0 | 82.8366 | 0.29282 | 0.0010017 | 82.8343 | -1.5399 | 0 | 0 | 0
2 | eau | 292.9032 | 30 | 0 | 85.6878 | 0.29231 | 0.0010003 | 82.6869 | 1.4584 | 0 | 0 | 0
3 | eau | 833.15 | 165 | 1 | 3459.6145 | 6.4955 | 0.020976 | 3113.516 | 1587.9418 | 0 | 0 | 0
3a | eau | 622.9771 | 165 | 0 | 1670.52 | 3.778 | 0.001739 | 1641.826 | 581.8814 | 0 | 0 | 0
3b | eau | 622.9771 | 165 | 1 | 2568.7944 | 5.2202 | 0.0088316 | 2423.0726 | 1064.6052 | 0 | 0 | 0
3c | eau | 833.15 | 30 | 1 | 3590.5784 | 7.4021 | 0.12588 | 3212.9405 | 1457.6609 | 0 | 0 | 0
4 | eau | 292.8956 | 0.023 | 0.93532 | 2378.9644 | 8.1321 | 54.9101 | 2252.6711 | 35.7004 | 0 | 0 | 0
4a | eau | 591.8162 | 30 | 1 | 3042.1413 | 6.6231 | 0.084753 | 2787.8818 | 1133.684 | 0 | 0 | 0
A | eau | 398.6758 | 30 | 0 | 529.1556 | 1.5844 | 0.0010641 | 525.9633 | 72.605 | 0 | 0 | 0
B | eau | 399.894 | 165 | 0 | 543.674 | 1.5849 | 0.0010575 | 526.2256 | 86.9802 | 0 | 0 | 0
TRANSFOS | 15
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
compression liq 2 | A | B | compression | 14.5184 | 14.3752 | utile | 1
compression liquide | 1 | 2 | compression | 2.4235 | 2.5485 | utile | 0.85
turbine HP | 3 | 4a | détente | -417.4732 | -454.2578 | utile | 1
turbine BP | 3c | 4 | détente | -1029.8719 | -1208.6664 | utile | 0.85
condenseur | 4 | 1 | échange | -1951.7086 | -31.6543 | autre | 0.85
économiseur | B | 3a | échange | 1126.846 | 494.9012 | payante | 1
prélèvement | 4a | 4a | échange | 0 | 0 | autre | 0.15
resurchauffe | 4a | 3c | échange | 466.1716 | 275.3803 | payante | 0.85
surchauffeur | 3b | 3 | échange | 890.8201 | 523.3367 | payante | 1
vaporiseur | 3a | 3b | échange | 898.2744 | 482.7238 | payante | 1
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi | % pertes globales
compression liq 2 | 14.5184 | 14.5184 |  |  |  | 14.3752 | 0.14319 | 0.01066%
compression liquide | 2.4235 | 2.4235 |  |  |  | 2.5485 | -0.12497 | -0.009308%
turbine HP | -417.4732 | -417.4732 |  |  |  | -454.2578 | 36.7846 | 2.74%
turbine BP | -1029.8719 | -1029.8719 |  |  |  | -1208.6664 | 178.7945 | 13.32%
condenseur | -1951.7086 |  | -1951.7086 | 288.15 | 0 | -31.6543 | 31.6543 | 2.358%
économiseur | 1126.846 |  | 1126.846 | 1600 | 923.9081 | 494.9012 | 429.007 | 31.95%
prélèvement | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
resurchauffe | 466.1716 |  | 466.1716 | 1600 | 382.217 | 275.3803 | 106.8367 | 7.957%
surchauffeur | 890.8201 |  | 890.8201 | 1600 | 730.389 | 523.3367 | 207.0523 | 15.42%
vaporiseur | 898.2744 |  | 898.2744 | 1600 | 736.5008 | 482.7238 | 253.7771 | 18.9%
mélangeur | [5 empty] | -98.6872 | 98.6872 | 7.35%
cycle | 0.00028336 | -1430.4032 | 1430.4035 |  |  | 7e-09 | 1342.6117 | 100%
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 2773.0149
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 0
rendement energétique |  | 42.29% | rendement exergétique |  | 51.58%

## TAG
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
0.35774 | 889.54 | 318.22 | 288.15
POINTS | 5
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv | gamma
combustible | gaz_de_Montoir | 288.15 | 20 | 1 | -20.5207 | -1.1954 | 0.065061 | -16.0726 | 323.9335 | 2069.9404 | 1618.36 | 1.279
entrée d'air | air | 288.15 | 1 | 1 | -9.8704 | 0.12801 | 0.8273 | -7.0424 | -46.7568 | 1001.8778 | 714.77 | 1.4017
2 | air | 715.7715 | 16 | 1 | 432.8431 | 0.26848 | 0.12844 | 312.8977 | 355.4811 | 1080.1978 | 793.09 | 1.362
3 | gaz_brulés | 1423.15 | 16 | 1 | 1298.6633 | 1.1841 | 0.25858 | 971.5655 | 957.4637 | 1265.1348 | 974.42 | 1.2983
4 | gaz_brulés | 806.2256 | 1 | 1 | 551.3798 | 1.305 | 2.3438 | 403.6311 | 175.3413 | 1146.5248 | 855.81 | 1.3397
TRANSFOS | 6
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
compresseur | entrée d'air | 2 | compression | 442.7135 | 402.2379 | utile | 1
turbine | 3 | 4 | détente | -760.9353 | -796.4106 | utile | 1.0183
chambre de combustion | 2 | 3 | combustion | 889.5449 | 619.474 | payante | 1.0183
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi | % pertes globales
compresseur | 442.7135 | 442.7135 |  |  |  | 402.2379 | 40.4756 | 7.085%
turbine | -760.9353 | -760.9353 |  |  |  | -796.4106 | 35.4753 | 6.209%
chambre de combustion | 889.5449 |  | 889.5449 |  | 889.5449 | 619.474 | 270.0708 | 47.27%
aspiration / échappement | [5 empty] | -225.3013 | 225.3013 | 39.44%
cycle | 571.3231 | -318.2218 | 889.5449 |  |  | -2.2072e-06 | 571.3231 | 100%
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 889.5449
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 0
rendement energétique |  | 35.77% | rendement exergétique |  | 35.77%
Note on F26: on considère ici que l'exergie du combustible est égale à celle de son PCI
Note on H27: irréversibiltés dues au refoulement à l'atmosphère des gaz chauds

## TAG régénération
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
0.47586 | 6355.63 | 3024.37 | 288.15
POINTS | 14
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv
entrée d'air | air | 273.15 | 1 | 1 | -24.8959 | 0.07446 | 0.78423 | -17.7613 | -46.3516 | 1001.5878 | 714.48 | 1.4018
2 | air | 648.6816 | 16 | 1 | 360.8784 | 0.16292 | 0.1164 | 260.195 | 313.9329 | 1065.1078 | 778 | 1.369
2 bis | air | 781.6941 | 16 | 1 | 504.5345 | 0.36428 | 0.14027 | 365.6622 | 399.5669 | 1094.7578 | 807.65 | 1.3555
3 | gaz_brulés | 1423.15 | 16 | 1 | 1297.3932 | 1.1847 | 0.25882 | 969.993 | 956.0266 | 1263.2136 | 972.23 | 1.2993
4 | gaz_brulés | 805.2002 | 1 | 1 | 549.8896 | 1.3057 | 2.343 | 402.3026 | 173.6424 | 1145.1636 | 854.18 | 1.3407
5 | gaz_brulés | 680.2578 | 1 | 1 | 408.7209 | 1.1153 | 1.9794 | 297.4902 | 87.3504 | 1114.3736 | 823.39 | 1.3534
combustible | gaz_de_Montoir | 288.15 | 20 | 1 | -20.5207 | -1.1954 | 0.065061 | -16.0726 | 323.9335 | 2069.9404 | 1618.36 | 1.279
TRANSFOS | 15
nom | point amont | point aval | débit | Delta H | Delta Xh | type_ener | débit
compr. air | entrée d'air | 2 | 1.0174 | 392.4984 | 366.5643 | utile | 1.0174
régén air | 2 | 2 bis | 1.0174 | 146.16 | 87.1266 | autre | 1.0174
ch. comb. | 2 bis | 3 | 1.0354 | 829.9376 | 583.2982 | payante | 1.0354
turbine | 3 | 4 | 1.0354 | -773.9337 | -810.0476 | utile | 1.0354
régen gaz | 4 | 5 | 1.0354 | -146.16 | -89.3431 | autre | 1.0354
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi | % pertes globales
compr. air | 392.4984 | 392.4984 |  |  |  | 366.5643 | 25.9341 | 5.793%
régén air | 146.16 |  | 146.16 |  |  | 87.1266 |  | 0%
ch. comb. | 829.9376 |  | 829.9376 |  | 829.9376 | 583.2982 | 246.6393 | 55.09%
turbine | -773.9337 | -773.9337 |  |  |  | -810.0476 | 36.1139 | 8.067%
régen gaz | -146.16 |  | -146.16 |  |  | -89.3431 | 2.2165 | 0.4951%
aspiration / échappement | [5 empty] | -136.7905 | 136.7905 | 30.55%
cycle | 448.5022 | -381.4353 | 829.9376 |  |  | 0.8079 | 447.6943 | 100%
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 829.9376
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 0
rendement energétique |  | 45.96% | rendement exergétique |  | 46.06%
Note on F30: on considère ici que l'exergie du combustible est égale à celle de son PCI
Note on H33: irréversibiltés dues au refoulement à l'atmosphère des gaz chauds

## Cycle combiné 1
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
0.47586 | 6355.63 | 3024.37 | 288.15
POINTS | 14
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv | gamma
1 | eau | 297.2495 | 0.03 | 0 | 101.0408 | 0.35452 | 0.0010027 | 101.0378 | -1.1131 | 0 | 0 | 0
2 | eau | 297.4033 | 120 | 0 | 112.7633 | 0.35359 | 0.00099738 | 100.7948 | 10.8754 | 0 | 0 | 0
3 | eau | 793.15 | 110 | 1 | 3413.7484 | 6.6092 | 0.030575 | 3077.4222 | 1509.2955 | 0 | 0 | 0
3a | eau | 596.5107 | 118 | 0 | 1483.6091 | 3.4842 | 0.001519 | 1465.6852 | 479.6401 | 0 | 0 | 0
3b | eau | 596.5511 | 115 | 1 | 2714.7538 | 5.5557 | 0.015396 | 2537.6954 | 1113.8902 | 0 | 0 | 0
4 | eau | 297.2495 | 0.03 | 0.84972 | 2178.2985 | 7.3427 | 38.8044 | 2061.8852 | 62.5018 | 0 | 0 | 0
combustible | gaz_de_Montoir | 291.15 | 20 | 1 | -14.2988 | -1.1739 | 0.065739 | -11.2055 | 323.9657 | 2078.0104 | 1626.43 | 1.2777
entrée d'air | air | 288.15 | 1 | 1 | -9.8704 | 0.12801 | 0.8273 | -7.0424 | -46.7568 | 1001.8778 | 714.77 | 1.4017
air comprimé | air | 715.7715 | 16 | 1 | 432.8431 | 0.26848 | 0.12844 | 312.8977 | 355.4811 | 1080.1978 | 793.09 | 1.362
gaz chauds | gaz_brulés | 1393.15 | 15.5 | 1 | 1258.3635 | 1.1617 | 0.26115 | 940.1716 | 923.6067 | 1258.0465 | 967.5 | 1.3003
gaz détendus | gaz_brulés | 838.269 | 1.3 | 1 | 587.242 | 1.2698 | 1.8735 | 430.2688 | 221.3633 | 1152.0065 | 861.46 | 1.3373
gaz 0 | gaz_brulés | 758.0811 | 1.2 | 1 | 495.6368 | 1.1782 | 1.8355 | 361.9618 | 156.1505 | 1132.6365 | 842.09 | 1.345
gaz 1 | gaz_brulés | 613.3246 | 1.1 | 1 | 334.2918 | 0.9674 | 1.62 | 242.6753 | 55.5366 | 1096.4265 | 805.88 | 1.3605
gaz 2 | gaz_brulés | 446.3511 | 1 | 1 | 154.6385 | 0.65351 | 1.2969 | 111.5356 | -33.669 | 1056.3465 | 765.8 | 1.3794
TRANSFOS | 15
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
HRSG 2 | gaz 1 | gaz 2 | échange | -1370.8458 | -680.6836 | autre | 7.6305
HRSG 1 | gaz 0 | gaz 1 | échange | -1231.1447 | -767.7356 | autre | 7.6305
HRSG 0 | gaz détendus | gaz 0 | échange | -698.9946 | -497.6072 | autre | 7.6305
compression liquide | 1 | 2 | compression | 11.7225 | 11.9886 | utile | 1
turbine | 3 | 4 | détente | -1235.4499 | -1446.7937 | utile | 1
condenseur | 4 | 1 | échange | -2077.2578 | -63.6149 | autre | 1
économiseur | 2 | 3a | échange | 1370.8458 | 468.7646 | autre | 1
surchauffeur | 3b | 3 | échange | 698.9946 | 395.4053 | autre | 1
vaporiseur | 3a | 3b | échange | 1231.1447 | 634.2502 | autre | 1
compresseur air | entrée d'air | air comprimé | compression | 3320.3512 | 3016.7842 | utile | 7.5
turbine gaz | gaz chauds | gaz détendus | détente | -5120.9983 | -5358.4742 | utile | 7.6305
chambre de combustion | air comprimé | gaz chauds | combustion | 6355.6304 | 4381.4808 | payante | 7.6305
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi | % pertes globales
HRSG 2 | -1370.8458 |  | -1370.8458 |  |  | -680.6836 | 211.919 | 6.065%
HRSG 1 | -1231.1447 |  | -1231.1447 |  |  | -767.7356 | 133.4854 | 3.82%
HRSG 0 | -698.9946 |  | -698.9946 |  |  | -497.6072 | 102.2019 | 2.925%
compression liquide | 11.7225 | 11.7225 |  |  |  | 11.9886 | -0.26604 | -0.007613%
turbine | -1235.4499 | -1235.4499 |  |  |  | -1446.7937 | 211.3438 | 6.048%
condenseur | -2077.2578 |  | -2077.2578 | 288.15 |  | -63.6149 | 63.6149 | 1.82%
économiseur | 1370.8458 |  | 1370.8458 |  |  | 468.7646 |  | 0%
surchauffeur | 698.9946 |  | 698.9946 |  |  | 395.4053 |  | 0%
vaporiseur | 1231.1447 |  | 1231.1447 |  |  | 634.2502 |  | 0%
compresseur air | 3320.3512 | 3320.3512 |  |  |  | 3016.7842 | 303.567 | 8.687%
turbine gaz | -5120.9983 | -5120.9983 |  |  |  | -5358.4742 | 237.4759 | 6.796%
chambre de combustion | 6355.6304 |  | 6355.6304 |  | 6355.6304 | 4381.4808 | 1974.1496 | 56.49%
aspiration / échappement | [5 empty] | -256.9114 | 256.9114 | 7.352%
350.6759
cycle | 1253.9982 | -3024.3745 | 4278.3727 |  |  | 187.5289 | 3494.4029 | 100%
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 6355.6304
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 0
rendement energétique |  | 47.59% | rendement exergétique |  | 45.02%
Note on F53: on considère ici que l'exergie du combustible est égale à celle de son PCI
Note on H42: irréversibiltés dues à l'écart de température dans l'économiseur
Note on H43: cenerg: irréversibiltés dues à l'écart de température dans le vaporiseur
Note on H44: irréversibiltés dues à l'écart de température dans le surchauffeur
Note on H54: irréversibiltés dues au refoulement à l'atmosphère des gaz chauds

## Cycle combiné 2
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
0.59974 | 98810.65 | 59261.15 | 288.15
POINTS | 27
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv | gamma
Tvap BP 1 | eau | 297.33 | 5 | 0 | 101.8385 | 0.35552 | 0.0010025 | 101.3373 | -0.60564 | 0 | 0 | 0
Tvap BP 2 | eau | 424.9939 | 5 | 0 | 640.135 | 1.8605 | 0.0010928 | 639.5886 | 104.0271 | 0 | 0 | 0
Tvap BP 3 | eau | 424.9939 | 5 | 1 | 2747.554 | 6.8193 | 0.37468 | 2560.2158 | 782.5604 | 0 | 0 | 0
Tvap HP 2 | eau | 416.77 | 100 | 0 | 610.8521 | 1.7664 | 0.0010776 | 600.076 | 101.8505 | 0 | 0 | 0
Tvap HP 3 | eau | 584.1108 | 100 | 0 | 1408.0357 | 3.3607 | 0.0014526 | 1393.5101 | 439.6496 | 0 | 0 | 0
Tvap HP 4 | eau | 584.1108 | 100 | 1 | 2727.7245 | 5.62 | 0.018041 | 2547.311 | 1108.3337 | 0 | 0 | 0
Tvap HP 5 | eau | 723.15 | 100 | 1 | 3243.6122 | 6.4244 | 0.029742 | 2946.1926 | 1392.4129 | 0 | 0 | 0
Tvap HP turb | eau | 297.2495 | 0.03 | 0.82018 | 2106.0825 | 7.0997 | 37.4554 | 1993.7162 | 60.2902 | 0 | 0 | 0
Tg | gaz_brulés | 502.8455 | 1 | 1 | 216.116 | 0.79202 | 1.4647 | 156.4487 | -12.1045 | 1076.9797 | 785.7 | 1.3707
Tg stack | produits combustion | 361.9302 | 1 | 1 | 66.5043 | 0.44129 | 1.0536 | 47.8938 | -60.6538 | 1045.0774 | 753.97 | 1.3861
Tvap HP 1 | eau | 297.5713 | 100 | 0 | 111.6208 | 0.35646 | 0.0009983 | 101.6378 | 8.9065 | 0 | 0 | 0
Tvap BP 4 | eau | 548.15 | 5 | 1 | 3013.0391 | 7.3693 | 0.49862 | 2763.7304 | 889.5828 | 0 | 0 | 0
Tvap BP turb | eau | 297.2495 | 0.03 | 0.90368 | 2310.2259 | 7.7865 | 41.2689 | 2186.4193 | 66.542 | 0 | 0 | 0
Tvap BP 0 | eau | 297.2495 | 0.03 | 0 | 101.0408 | 0.35452 | 0.0010027 | 101.0378 | -1.1131 | 0 | 0 | 0
Tvap HP 0 | eau | 297.2495 | 0.03 | 0 | 101.0408 | 0.35452 | 0.0010027 | 101.0378 | -1.1131 | 0 | 0 | 0
Tg1 | gaz_brulés | 597.1337 | 1 | 1 | 318.7684 | 0.97907 | 1.7393 | 231.6369 | 36.6508 | 1100.6497 | 809.37 | 1.3599
Tg2 | gaz_brulés | 526.021 | 1 | 1 | 241.1412 | 0.84067 | 1.5322 | 174.7233 | -1.0988 | 1082.6697 | 791.39 | 1.3681
Tg3 | produits combustion | 434.0811 | 1 | 1 | 142.4001 | 0.63247 | 1.2636 | 102.7858 | -39.8454 | 1059.2774 | 768.17 | 1.379
GT exhaust_0 | produits combustion | 730.9053 | 1 | 1 | 467.5136 | 1.2015 | 2.1277 | 341.4916 | 121.2985 | 1132.8274 | 841.72 | 1.3458
combustible | gaz_de_Montoir | 283.15 | 20 | 1 | -30.8373 | -1.2315 | 0.063932 | -24.1313 | 324.024 | 2056.7604 | 1605.18 | 1.2813
entrée d'air | air | 283.15 | 1 | 1 | -14.8794 | 0.11048 | 0.81295 | -10.6159 | -46.7128 | 1001.7378 | 714.63 | 1.4018
2 | air | 716.8701 | 20 | 1 | 434.03 | 0.20607 | 0.10291 | 313.7691 | 374.6512 | 1080.4378 | 793.33 | 1.3619
3 | produits combustion | 1493.15 | 20 | 1 | 1393.8456 | 1.1912 | 0.21733 | 1045.9286 | 1050.6051 | 1281.2874 | 990.18 | 1.294
4 | produits combustion | 781.9458 | 1 | 1 | 525.6604 | 1.2784 | 2.2763 | 384.7803 | 157.2881 | 1145.5974 | 854.49 | 1.3407
Tg4 | produits combustion | 506.0616 | 1 | 1 | 219.2365 | 0.79621 | 1.4732 | 158.6682 | -10.192 | 1075.9374 | 784.83 | 1.3709
Tg 5 | produits combustion | 358.5629 | 1 | 1 | 62.9862 | 0.43153 | 1.0438 | 45.3559 | -61.3579 | 1044.5074 | 753.4 | 1.3864
Tg 6 | produits combustion | 370.109 | 1 | 1 | 75.0577 | 0.46466 | 1.0774 | 54.0662 | -58.8344 | 1046.5074 | 755.4 | 1.3854
TRANSFOS | 30
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
condenseur BP | Tvap BP turb | Tvap BP 0 | échange | -8218.1688 | -251.677 | autre | 3.72
condenseur HP | Tvap HP turb | Tvap HP 0 | échange | -23057.9794 | -706.1381 | autre | 11.5
ECOHP1 vap | Tvap HP 1 | Tvap HP 2 | échange | 5741.1603 | 1068.856 | autre | 11.5
ECOHP2 vap | Tvap HP 2 | Tvap HP 3 | échange | 9167.611 | 3884.6897 | autre | 11.5
ECOLP | Tvap BP 1 | Tvap BP 2 | échange | 2002.4629 | 389.2338 | autre | 3.72
EVHP vap | Tvap HP 3 | Tvap HP 4 | échange | 15176.4217 | 7689.8668 | autre | 11.5
EVLP vap | Tvap BP 2 | Tvap BP 3 | échange | 7839.5988 | 2524.1439 | autre | 3.72
SHHP1 vap | Tvap HP 4 | Tvap HP 5 | échange | 5932.7076 | 3266.9104 | autre | 11.5
SHLP vap | Tvap BP 3 | Tvap BP 4 | échange | 987.6046 | 398.1232 | autre | 3.72
HP turb | Tvap HP 5 | Tvap HP turb | détente | -13081.5915 | -15319.4105 | utile | 11.5
LP turb | Tvap BP 4 | Tvap BP turb | détente | -2614.465 | -3061.7118 | utile | 3.72
pompe BP | Tvap BP 0 | Tvap BP 1 | compression | 2.9675 | 1.8878 | utile | 3.72
pompe HP | Tvap HP 0 | Tvap HP 1 | compression | 121.6702 | 115.2258 | utile | 11.5
GT ex 3 | Tg4 | Tg3 | échange | -7839.5988 | -3025.5249 | autre | 102.0297
GT exhaust_0 | 4 | GT exhaust_0 | échange | -5932.7076 | -3672.0081 | autre | 102.0297
GT exhaust_1 | GT exhaust_0 | Tg1 | échange | -15176.4217 | -8636.5752 | autre | 102.0297
GT ex2_0 | Tg1 | Tg | échange | -9167.611 | -4354.2096 | autre | 89.3073
GT ex2_1 | Tg1 | Tg2 | échange | -987.6046 | -480.266 | autre | 12.7224
GT ex4_0 | Tg3 | Tg 5 | échange | -5741.1603 | -1555.2287 | autre | 72.2942
GT ex4_1 | Tg3 | Tg 6 | échange | -2002.4629 | -564.6483 | autre | 29.7355
compresseur | entrée d'air | 2 | compression | 44890.9404 | 42136.4054 | utile | 100
turbine | 3 | 4 | détente | -88580.6714 | -91144.8675 | utile | 102.0297
chambre de combustion | 2 | 3 | combustion | 98810.6495 | 69727.8023 | payante | 102.0297
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi | % pertes globales
condenseur BP | -8218.1688 |  | -8218.1688 | 288.15 | 0 | -251.677 | 251.677 | 0.5903%
condenseur HP | -23057.9794 |  | -23057.9794 | 288.15 | 0 | -706.1381 | 706.1381 | 1.656%
ECOHP1 vap | 5741.1603 |  | 5741.1603 |  |  | 1068.856 |  | 0%
ECOHP2 vap | 9167.611 |  | 9167.611 |  |  | 3884.6897 |  | 0%
ECOLP | 2002.4629 |  | 2002.4629 |  |  | 389.2338 |  | 0%
EVHP vap | 15176.4217 |  | 15176.4217 |  |  | 7689.8668 |  | 0%
EVLP vap | 7839.5988 |  | 7839.5988 |  |  | 2524.1439 |  | 0%
SHHP1 vap | 5932.7076 |  | 5932.7076 |  |  | 3266.9104 |  | 0%
SHLP vap | 987.6046 |  | 987.6046 |  |  | 398.1232 |  | 0%
HP turb | -13081.5915 | -13081.5915 |  |  |  | -15319.4105 | 2237.8191 | 5.249%
LP turb | -2614.465 | -2614.465 |  |  |  | -3061.7118 | 447.2468 | 1.049%
pompe BP | 2.9675 | 2.9675 |  |  |  | 1.8878 | 1.0797 | 0.002532%
pompe HP | 121.6702 | 121.6702 |  |  |  | 115.2258 | 6.4444 | 0.01512%
GT ex 3 | -7839.5988 |  | -7839.5988 |  |  | -3025.5249 | 501.381 | 1.176%
GT exhaust_0 | -5932.7076 |  | -5932.7076 |  |  | -3672.0081 | 405.0977 | 0.9501%
GT exhaust_1 | -15176.4217 |  | -15176.4217 |  |  | -8636.5752 | 946.7084 | 2.22%
GT ex2_0 | -9167.611 |  | -9167.611 |  |  | -4354.2096 | 469.5199 | 1.101%
GT ex2_1 | -987.6046 |  | -987.6046 |  |  | -480.266 | 82.1428 | 0.1927%
GT ex4_0 | -5741.1603 |  | -5741.1603 |  |  | -1555.2287 | 486.3727 | 1.141%
GT ex4_1 | -2002.4629 |  | -2002.4629 |  |  | -564.6483 | 175.4145 | 0.4114%
compresseur | 44890.9404 | 44890.9404 |  |  |  | 42136.4054 | 2754.535 | 6.461%
turbine | -88580.6714 | -88580.6714 |  |  |  | -91144.8675 | 2564.1961 | 6.014%
chambre de combustion | 98810.6495 |  | 98810.6495 | 1600 | 98810.6495 | 69727.8023 | 29082.8472 | 68.21%
aspiration / échappement | [5 empty] | -1517.207 | 1517.207 | 3.559%
cycle | 8273.3517 | -59261.1496 | 67534.5013 |  |  | -3086.3276 | 42635.8275 | 100%
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 98810.6495
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 0
rendement energétique |  | 59.97% | rendement exergétique |  | 56.85%
Note on F90: on considère ici que l'exergie du combustible est égale à celle de son PCI
Note on H81: irréversibiltés dues à l'écart de température dans l'échangeur
Note on H82: irréversibiltés dues à l'écart de température dans l'échangeur
Note on H83: irréversibiltés dues à l'écart de température dans l'échangeur
Note on H84: irréversibiltés dues à l'écart de température dans l'échangeur
Note on H85: irréversibiltés dues à l'écart de température dans l'échangeur
Note on H86: irréversibiltés dues à l'écart de température dans l'échangeur
Note on H87: irréversibiltés dues à l'écart de température dans l'échangeur
Note on H91: irréversibiltés dues au refoulement à l'atmosphère des gaz chauds

## Cogénération microTAC
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
0.47586 | 6355.63 | 3024.37 | 288.15
POINTS | 14
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv | gamma
entrée d'air | air | 288.15 | 1 | 1 | -9.8704 | 0.12801 | 0.8273 | -7.0424 | -46.7568 | 1001.8778 | 714.77 | 1.4017
2 | air | 478.7598 | 5 | 1 | 183.099 | 0.17937 | 0.27491 | 131.2014 | 131.4145 | 1028.0578 | 740.95 | 1.3875
2 bis | air | 869.823 | 4.5 | 1 | 601.8483 | 0.84642 | 0.55496 | 437.6734 | 357.9516 | 1113.5178 | 826.41 | 1.3474
entrée cogen | eau | 343.15 | 5 | 0 | 293.3863 | 0.95469 | 0.0010226 | 292.8749 | 18.2927 | 0 | 0 | 0
eau cogen | eau | 363.15 | 5 | 0 | 377.2997 | 1.1924 | 0.0010359 | 376.7817 | 33.7179 | 0 | 0 | 0
3 | gaz_brulés | 1223.15 | 4.5 | 1 | 1027.8189 | 1.3103 | 0.78528 | 760.5355 | 650.2649 | 1205.3482 | 916.44 | 1.3153
4 | gaz_brulés | 923.15 | 1.2 | 1 | 674.2665 | 1.3609 | 2.2225 | 493.6555 | 282.1281 | 1149.0982 | 860.19 | 1.3359
5 | gaz_brulés | 548.0734 | 1 | 1 | 259.2671 | 0.83865 | 1.5834 | 187.0189 | 17.6087 | 1062.2982 | 773.39 | 1.3736
sortie gaz | gaz_brulés | 361.8963 | 1 | 1 | 65.2225 | 0.4066 | 1.0455 | 46.7623 | -51.9405 | 1024.7682 | 735.86 | 1.3926
combustible | gaz_de_Montoir | 288.15 | 1 | 1 | -20.5207 | 0.15742 | 1.3012 | -16.0726 | -65.8799 | 2069.9404 | 1618.36 | 1.279
gaz comprimé | gaz_de_Montoir | 477.7032 | 9 | 1 | 430.0359 | 0.353 | 0.23969 | 348.8854 | 328.3202 | 2713.6804 | 2262.1 | 1.1996
TRANSFOS | 15
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
compr. air | entrée d'air | 2 | 0.78 | 150.5161 | 138.9736 | utile | 0.78
compr gaz | combustible | gaz comprimé | 0.0070481 | 3.1756 | 2.7784 | utile | 0.0070481
régén air | 2 | 2 bis | 0.78 | 326.6245 | 176.6989 | autre | 0.78
ch. comb. | 2 bis | 3 | 0.78705 | 339.5013 | 232.5875 | payante | 0.78705
turbine | 3 | 4 | 0.78705 | -278.2628 | -296.6447 | utile | 0.78705
régen gaz | 4 | 5 | 0.78705 | -326.6245 | -208.1894 | autre | 0.78705
cogén gaz | 5 | sortie gaz | 0.78705 | -152.7225 | -54.7386 | autre | 0.78705
cogén eau | entrée cogen | eau cogen | 1.82 | 152.7224 | 28.074 | autre | 1.82
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi | % pertes globales
compr. air | 150.5161 | 150.5161 |  |  |  | 138.9736 | 11.5424 | 5.735%
compr gaz | 3.1756 | 3.1756 |  |  |  | 2.7784 | 0.39721 | 0.1974%
régén air | 326.6245 |  | 326.6245 |  |  | 176.6989 |  | 0%
ch. comb. | 339.5013 |  | 339.5013 |  | 339.5013 | 232.5875 | 106.9138 | 53.12%
turbine | -278.2628 | -278.2628 |  |  |  | -296.6447 | 18.3819 | 9.133%
régen gaz | -326.6245 |  | -326.6245 |  |  | -208.1894 | 31.4905 | 15.65%
cogén gaz | -152.7225 |  | -152.7225 |  |  | -54.7386 | 26.6647 | 13.25%
cogén eau | 152.7224 |  | 152.7224 |  |  | 28.074 |  | 0%
aspiration / échappement | [5 empty] | -5.8771 | 5.8771 | 2.92%
cycle | 214.9301 | -124.5711 | 339.5013 |  |  | 13.6625 | 201.2677 | 100%
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 339.5013
rapport chaleur-force |  | 1.226 |  | sigma(tau+) |  | 0
rendement global |  | 81.68%
rendement mécanique |  | 36.69% | rendement exergétique |  | 40.72%
Note on F38: on considère ici que l'exergie du combustible est égale à celle de son PCI
Note on H40: irréversibiltés dues à l'écart de température dans l'échangeur
Note on H41: irréversibiltés dues à l'écart de température dans l'échangeur
Note on H43: irréversibiltés dues au refoulement à l'atmosphère des gaz chauds

## cycle frigo (2-9 bars)
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
4.0295 | 40.08 | 161.51 | 288.15
POINTS | 5
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv | gamma
2 | R134a | 326.638 | 9 | 1 | 437.0873 | 1.7749 | 0.025215 | 414.3943 | -74.3551 | 0 | 0 | 0
3 | R134a | 298.6963 | 9 | 0 | 235.499 | 1.1222 | 0.00082954 | 234.7524 | -87.8501 | 1 504,87503886 | 1 423,39 | 1.0572
3a | R134a | 308.6963 | 9 | 1 | 417.5689 | 1.7131 | 0.022822 | 397.0289 | -76.0685 | 0 | 0 | 0
4 | R134a | 263.0715 | 2 | 0.23726 | 235.499 | 1.1361 | 0.024471 | 230.6048 | -91.8741 | 0 | 0 | 0
1 | R134a | 268.0715 | 2 | 1 | 397.0059 | 1.7499 | 0.10301 | 376.4034 | -107.2318 | 0 | 0 | 0
TRANSFOS | 5
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
compresseur | 1 | 2 | compression | 40.0815 | 32.8767 | payante | 1
désurchauffe | 2 | 3a | échange | -19.5184 | -1.7134 | autre | 1
condenseur | 3a | 3 | échange | -182.0699 | -11.7817 | autre | 1
effet frigorifique | 4 | 1 | échange | 161.5069 | -15.3577 | utile | 1
laminage | 3 | 4 | laminage | 0 | -4.024 | autre | 1
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi | % pertes globales
compresseur | 40.0815 | 40.0815 |  |  |  | 32.8767 | 7.2048 | 24.65%
désurchauffe | -19.5184 |  | -19.5184 | 288.15 | 0 | -1.7134 | 1.7134 | 5.863%
condenseur | -182.0699 |  | -182.0699 | 288.15 | 0 | -11.7817 | 11.7817 | 40.31%
effet frigorifique | 161.5069 |  | 161.5069 | 270 | -10.8569 | -15.3577 | 4.5008 | 15.4%
laminage | 0 | 0 |  |  |  | -4.024 | 4.024 | 13.77%
cycle | 5.14e-06 | 40.0815 | -40.0815 |  |  | 4.5e-07 | 29.2246 | 100%
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 0
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 40.0815
rendement energétique |  | 4.0295 | rendement exergétique |  | 27.09%

## cycle frigo (1-12 bars)
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
2.0404 | 66.48 | 135.64 | 298.15
POINTS | 5
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv | gamma
2 | R134a | 346.8493 | 12 | 1 | 453.1764 | 1.8031 | 0.019754 | 429.4721 | -84.4237 | 0 | 0 | 0
3 | R134a | 309.4765 | 12 | 0 | 251.0529 | 1.1725 | 0.00086009 | 250.0208 | -98.5311 | 1 552,21503886 | 1 470,73 | 1.0554
3a | R134a | 319.4765 | 12 | 1 | 422.2106 | 1.7093 | 0.016777 | 402.0784 | -87.4127 | 0 | 0 | 0
4 | R134a | 246.7822 | 1 | 0.39435 | 251.0529 | 1.2143 | 0.076917 | 243.3612 | -111.0025 | 0 | 0 | 0
1 | R134a | 251.7822 | 1 | 1 | 386.6962 | 1.7639 | 0.19829 | 366.8675 | -139.2049 | 0 | 0 | 0
TRANSFOS | 5
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
compresseur | 1 | 2 | compression | 66.4801 | 54.7813 | payante | 1
désurchauffe | 2 | 3a | échange | -30.9657 | -2.989 | autre | 1
condenseur | 3a | 3 | échange | -171.1577 | -11.1184 | autre | 1
effet frigorifique | 4 | 1 | échange | 135.6433 | -28.2025 | utile | 1
laminage | 3 | 4 | laminage | 0 | -12.4714 | autre | 1
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi | % pertes globales
compresseur | 66.4801 | 66.4801 |  |  |  | 54.7813 | 11.6989 | 28.1%
désurchauffe | -30.9657 |  | -30.9657 | 298.15 | 0 | -2.989 | 2.989 | 7.178%
condenseur | -171.1577 |  | -171.1577 | 298.15 | 0 | -11.1184 | 11.1184 | 26.7%
effet frigorifique | 135.6433 |  | 135.6433 | 252 | -24.841 | -28.2025 | 3.3614 | 8.073%
laminage | 0 | 0 |  |  |  | -12.4714 | 12.4714 | 29.95%
cycle | 4.89e-06 | 66.4801 | -66.4801 |  |  | 9.9e-07 | 41.6391 | 100%
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 0
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 66.4801
rendement energétique |  | 2.0404 | rendement exergétique |  | 37.37%

## cycle frigo inj totale
Bilan
efficacité | énergie payante | énergie utile | T0 exergie
2.3175 | 77.6 | 179.83 | 298.15
POINTS | 10
nom | nom corps | T (K) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | s (kJ/kg/K) | V (m3/kg) | u (kJ/kg) | xh (kJ/kg) | Cp | Cv | gamma
1 | R134a | 278.185 | 3.5 | 1 | 401.4053 | 1.7241 | 0.058836 | 380.8128 | -112.6429 | 0 | 0 | 0
2 | R134a | 328.8463 | 12 | 1 | 433.3485 | 1.7439 | 0.017852 | 411.9261 | -86.6089 | 0 | 0 | 0
3 | R134a | 309.4765 | 12 | 0 | 251.0529 | 1.1725 | 0.00086009 | 250.0208 | -98.5311 | 1 552,21503886 | 1 470,73 | 1.0554
3a | R134a | 319.4765 | 12 | 1 | 422.2106 | 1.7093 | 0.016777 | 402.0784 | -87.4127 | 0 | 0 | 0
4 | R134a | 278.185 | 3.5 | 0.58543 | 320.7567 | 1.4342 | 0.034768 | 308.5879 | -106.8548 | 0 | 0 | 0
4a | R134a | 278.185 | 3.5 | 0.22712 | 251.0529 | 1.1836 | 0.013967 | 246.1646 | -101.8523 | 0 | 0 | 0
5 | R134a | 278.185 | 3.5 | 0 | 206.8705 | 1.0248 | 0.00078165 | 206.597 | -98.6813 | 0 | 0 | 0
7 | R134a | 246.7822 | 1 | 0.19072 | 206.8705 | 1.0353 | 0.037574 | 203.1132 | -101.8059 | 0 | 0 | 0
8 | R134a | 251.7822 | 1 | 1 | 386.6962 | 1.7639 | 0.19829 | 366.8675 | -139.2049 | 0 | 0 | 0
9 | R134a | 297.0001 | 3.5 | 1 | 419.1855 | 1.786 | 0.064051 | 396.7677 | -113.3122 | 0 | 0 | 0
TRANSFOS | 8
nom | point amont | point aval | type | m ?H | m ?Xh | type_ener | débit
compresseur HP | 1 | 2 | compression | 45.1069 | 36.7625 | payante | 1.4121
compresseur BP | 8 | 9 | compression | 32.4892 | 25.8927 | payante | 1
désurchauffe | 2 | 3a | échange | -15.7277 | -1.135 | autre | 1.4121
condenseur | 3a | 3 | échange | -241.6918 | -15.7003 | autre | 1.4121
effet frigorifique | 7 | 8 | échange | 179.8257 | -37.3991 | utile | 1
laminage HP | 3 | 4a | laminage | 0 | -4.6898 | autre | 1.4121
laminage BP | 5 | 7 | laminage | 0 | -3.1244 | autre | 0.99999
bouteille de mélange | 4 | 4 | échange | 0 | 0 | utile | 2.4121
| bilan enthalpique |  |  |  | bilan exergétique
évolution | dh | t | Q | Tk | dxq | dxh | dxhi | % pertes globales
compresseur HP | 45.1069 | 45.1069 |  |  |  | 36.7625 | 8.3444 | 18.68%
compresseur BP | 32.4892 | 32.4892 |  |  |  | 25.8927 | 6.5965 | 14.77%
désurchauffe | -15.7277 |  | -15.7277 | 298.15 | 0 | -1.135 | 1.135 | 2.541%
condenseur | -241.6918 |  | -241.6918 | 298.15 | 0 | -15.7003 | 15.7003 | 35.15%
effet frigorifique | 179.8257 |  | 179.8257 | 252 | -32.9324 | -37.3991 | 4.4667 | 10%
laminage HP | 0 | 0 |  |  |  | -4.6898 | 4.6898 | 10.5%
laminage BP | 0 | 0 |  |  |  | -3.1244 | 3.1244 | 6.995%
mélangeur | 0 |  | 0 |  |  | -0.60669 | 0.60669 | 1.358%
cycle | 0.0023528 | 77.5961 | -77.5938 |  |  | -2.4014e-06 | 44.6638 | 100%
|  |  |  | sigma(xq+) |  | 0
|  |  |  | sigma(tau+) |  | 77.5961
rendement energétique |  | 2.3175 | rendement exergétique |  | 42.44%