## Données
Données
Données annuelles cumulées ou moyennes
| Temps de marche | h/y | 7500
| Débit de vapeur procédé | t/y | 145500
| Production électrique interne | GWh/y | 14.62
| Electricité achetée | GWh/y | 23
| Consommation de carburant | MNm3/y | 12.4
Données instantanées nominales de la turbine (données fabricant) |  |  | Nominale | Min | Max
| Pression d'entrée de la turbine à vapeur | bar g | 45 | 35 | 49
|  | bar (abs) | 46 | 36 | 50
| Température d'entrée dans la turbine | °C | 430 |  | 470
| Débit dans la turbine | t/h | 17 | 12 | 19
| Pression de la vapeur en sortie | bar g | 2.5 | 2.4 | 2.6
|  | bar (abs) | 3.5 | 3.4 | 3.6
| Température de la vapeur en sortie | °C | 180 | 175 | 185
| Titre en sortie | - | 1 | 0.95
| Production électrique | MW elec | 2.15
Autres données, fonctionnement réel
| Carburant |  | Gaz naturel
| Rendement global de la chaudière |  | 0.85
| Température de l'eau en entrée de chaudière | °C | 120
| Pression de la vapeur procédé | bar g | 2.5 | 2.4 | 2.6
|  | bar (abs) | 3.5 | 3.4 | 3.6
| Température de la vapeur procédé | °C | 180 | 175 | 185
Données sur les sources d'énergies possibles
Gaz naturel | Masse volumique CNTP | kg/Nm3 | 0.7045
| P.C.I. | MJ/Nm3 | 34.12
Biomasse | P.C.I. | kJ/kg | 10000
Electricité |  | €/MWh | 60
| Taxe sur le CO2 issu de combustible fossile | €/t | 6
Coûts d'investissement
| Turbine à gaz | €/kWelec | 1200 | source : energytech.at
| Machine à vapeur | €/kWelec | 1500

## Existant
Données
Données annuelles cumulées ou moyennes
| Temps de marche | h/y | 7500 | 0.85558 | - | 27000000 | s/y
| Débit de vapeur | t/y | 145500 | 19.4 | t/h | [5 empty] | hs | he
|  | kg/s | 5.3889 | 3.7037e-05 |  |  |  | PHI vapeur | 14.9372 | MW | 3275.7 | 503.85 | 2771.85
| Production électrique interne | GWh/y | 14.62
|  | MW | 1.9493 | 133.3333 |  |  |  | P elec interne | 1.9493 | MW
| Electricité achetée | GWh/y | 20.1
|  | MW | 2.68 | 133.3333 |  |  |  | P elec achetée | 2.68 | MW
| Consommation de carburant | MNm3/y | 12.4 | [7 empty] | Prod interne | 16.8865 | MW
|  | Nm3/s | 0.45926 | 0.037037 | [6 empty] | Conso PCI | 15.6699 | MW
|  | kg/s | 0.32355
Données instantanées de la turbine (données fabricant) |  |  | Nominale | Min | Max
| Pression d'entrée de la turbine à vapeur | bar g | 45 | 35 | 49
|  | bar (abs) | 46 | 36 | 50
| Température d'entrée dans la turbine | °C | 430 |  | 470
| Débit de vapeur | t/h | 17 | 10 | 24
|  | kg/s | 4.7222 | 2.7778 | 6.6667 | 0.27778
| Pression de la vapeur en sortie | bar g | 2.5 | 2.4 | 2.6
|  | bar (abs) | 3.5 | 3.4 | 3.6
| Température de la vapeur en sortie | °C | 180 | 175 | 185
| Titre en sortie | - | 1 | 0.95
| Production électrique | MW elec | 2.15
Autres données, fonctionnement réel
| Carburant |  | Gaz naturel
| Température de l'eau en entrée de chaudière | °C | 120
| Pression de la vapeur entrée MAP | bar g | 2.5 | 2.4 | 2.6
|  | bar (abs) | 3.5 | 3.4 | 3.6
| Température de la vapeur entrée MAP | °C | 180 | 175 | 185
Données sur les sources d'énergies possibles
Gaz naturel | Masse volumique CNTP | kg/Nm3 | 0.7045
| P.C.I. | MJ/Nm3 | 34.12 |  |  |  | MJ/kg | 48.4315
| Prix | €/Nm3 | 0.17
Biomasse | P.C.I. | kJ/kg | 10000
| Prix | €/t | 25
Electricité | Prix | €/MWh | 60
Taxe sur le CO2 issu de combustible fossile |  | €/t | 0.3
Coûts d'investissement
| Turbine à gaz | €/kWelec | 1200 | source : energytech.at
| Machine à vapeur | €/kWelec | 1500
| Chaudière | US$ | 700000
| Echangeur | € | =70000+200*A | A en m2